## Comissionamento
Comissionamento: aferição da medição de um string
Fabricante | AXITEC | Configuração do string
Modelo | AC-270P/156-60S | N° de módulos em série | 10
Ficha técnica | Valor | Parâmetros climáticos medidos
P nom [Wp] | 270 | Irradiância [W / m²] | 884
I SC [A] | 9.25 | Temperatura módulo [°C] | 59
I MPP nom [A] | 8.71
V MPP nom [V] | 31.12 | Medição fora de operação | Medido | Calculado | Diferença | Observação
V OC [V] | 38.21 | I SC [A] | 7.15 | 8.177 | -12.56% | diferença acima de 5%!
Coef V [%/°C] | -0.3% | V OC [V] | 345 | 343.1258 | 0.5462% | ok
|  | Medição em operação | Medido | Calculado | Diferença | Observação
|  | I MPP [A] | 7.9 | 7.6996 | 2.602% | ok
|  | V MPP [V] | 243 | 279.4576 | -13.05% | diferença acima de 5%!

## Comparação strings
Comissionamento: comparação de strings
Tensão do megômetro |  |  | 1000 | V | deve ser maior V OC máx do sistema, acrescido por 25%
Média |  |  | 985.4444 | 72.4444 | 622.6667 | 9.3156 | 45.1111
String | Hora | Memória | Irrad | Temp | V OC | I SC | MOhm | Dif Irrad | Dif Temp | Dif V | Dif I | Alerta Diferença
1 | 10:50 | 7 | 1016 | 73 | 623 | 9.31 | 43 | 3.101% | 0.7669% | 0.05353% | 0.05964%
2 | 10:52 | 8 | 1015 | 76 | 589 | 9.35 | 40 | 2.999% | 4.908% | 5.407% | 0.3698% | acima de 5%
3 | 10:54 | 9 | 1012 | 74 | 618 | 9.37 | 40 | 2.695% | 2.147% | 0.7495% | 0.5844%
4 | 10:22 | 1 | 999 | 72 | 629 | 9.34 | 48 | 1.376% | 0.6135% | 1.017% | 0.2624%
5 | 10:28 | 2 | 1002 | 65 | 635 | 9.38 | 59 | 1.68% | 10.28% | 1.981% | 0.6918% | acima de 5%
6 | 10:38 | 3 | 1010 | 73 | 629 | 9.42 | 48 | 2.492% | 0.7669% | 1.017% | 1.121%
7 | 10:42 | 4 | 1004 | 73 | 628 | 9.47 | 43 | 1.883% | 0.7669% | 0.8565% | 1.658%
8 | 10:44 | 5 | 1011 | 73 | 626 | 8.75 | 41 | 2.593% | 0.7669% | 0.5353% | 6.071% | acima de 5%
9 | 10:46 | 6 | 800 | 73 | 627 | 9.45 | 44 | 18.82% | 0.7669% | 0.6959% | 1.443% | acima de 5%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Observações | A comparação entre strings é válida apenas em condições climáticas estáveis, sem nuvens
Neste caso não é necessário medir irradiância e temperatura de forma contínua:
Basta medir inicialmente e conduzir as medições elétricas de forma rápida sem interrupção.
A irradiância deve estar acima de 700 W/m²
Note on B6: Hans: Hora da medição para poder comparar com data logging do solarímetro
Note on C6: Hans: Memória interna do aparelho de medição
Note on D6: Hans: Irradiância no plano dos módulos
Note on E6: Hans: Temperatura do módulo